## Sheet1
偏移量 | 名称 | 数据类型 | 默认值 | HMI可访问 | HMI可写 | 组态可见 | 设定值 | 注释
0 | FltACK | Bool | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
0.1 | SetZero | Bool | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 标零按钮
0.2 | SetAdj | Bool | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 校准按钮
0.3 | HiProEN | Bool | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 上限保护使能
0.4 | LoProEN | Bool | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 下限保护使能
0.5 | HiALM | Bool | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 上限报警
0.6 | LoALM | Bool | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 下限报警
0.7 | HiHiALM | Bool | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 上上限报警
1 | LoLoALM | Bool | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 下下限报警
1.1 | LimALM | Bool | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 极限报警
1.2 | LostALM | Bool | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 传感器断线报警
1.3 | Spare1_3 | Bool | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
1.4 | Spare1_4 | Bool | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
1.5 | Spare1_5 | Bool | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
1.6 | Spare1_6 | Bool | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
2 | Code | Int | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 实际内码
4 | Spare4 | Int | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
6 | HiALM | Bool | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 上限报警
6.1 | LoALM | Bool | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 下限报警
8 | Value | Real | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 实际值
12 | Range | Real | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 量程
16 | Hi | Real | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 上限值
20 | Lo | Real | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 下限值
24 | HiHi | Real | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 上上限值
28 | LoLo | Real | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 下下限值
32 | AdjValue | Real | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 标定值_读写
36 | Code_Zero | Real | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 零点内码_读写
40 | Code_Adj | Real | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 标定内码_读写
44 | ZeroValue | Real | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
48 | Spare46 | Real | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE